[포항철강산단 통합관제센터 구축사업]

스마트 교차로 및 주요도로 CCTV 설치 공사 사업

과 업 지 시 서

2025. 06.

주식회사 센코

제1장. 사업안내

1. 사업목표

가. 포항철강산단 통합관제센터 구축사업 중 스마트 교차로, 주요도로 관제 CCTV설치 세부 사업으로 포항철강산단 내 교통 흐름을 파악하고 지능형 영상분석 기반 감시체계 구축으로 교통사고 예방

나. 포항철강산단 통합관제센터로 고품질 영상을 실시간 전송하고 양방향 감시가 가능한 체계를 구현함으로써 각종 교통 위험으로부터 주민들을 안전하게 보호

2. 사업개요

가. 사 업 명 : 스마트 교차로 및 주요도로 CCTV 설치 공사 사업

나. 사업내용 : 스마트 교차로/주요도로 관제 CCTV 설치 및 포항철강산단 통합관제센터 연계 통합모니터링 제공 등

다. 사업예산 : 440,000,000원(부가세 포함)

라. 사업기간 : 계약일로부터 2025년 9월 23일까지(시운전기간 포함)

마. 계약방법 : 제한경쟁입찰(최저가경쟁입찰)

3. 사업범위

가. 현장 CCTV 물량 : 스마트 교차로 6개소(CCTV 22대), 주요도로 관제 CCTV 25개소(CCTV 25대)

나. 스마트 교차로/주요도로 관제 CCTV 설치, CCTV 함체 설치, 설치 관련 인허가, 한전전기 인입,CCTV 전용회선망 신청 등 설치 관련 업무 전체

다. 포항철강산단 통합관제센터 CCTV 망 내부 영상 연계 및 통합운영 VMS 연계 표출 지원, CCTV 시험운영 지원 등

라. 수해방지 시스템 CCTV 9개소, 지능형 환경감시 CCTV 및 기상측정기 2개소 이전설치

4. 하자보증기간 : 최종 검수일로부터 1년

5. 입찰참가자격 : 다음 각 호의 자격을 모두 갖춘 자

가. ｢지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령｣ 제13조 및 동법 시행규칙 제14조에 따른 요건을 갖춘 자로서, 아래 요건을 모두 갖춘 자이어야 합니다.

나. ｢지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률｣제13조 및 동법 시행령 제92조(부정당업자의 입찰참가자격 제한)에 해당되지 않은 업체

다. 입찰공고일 전일 기준 법인등기부상 본점 소재지가 경상북도 포항시인 업체(개인사업자인 경우 사업자 등록증 또는 관련 법령에 따른 허가·면허 등 관련 서류에 기재된 사업자의 소재지)

라. ｢정보통신공사업법｣ 제14조에 의한 정보통신공사업[업종코드 : 0036]으로 등록한 업체

마. ｢중소기업제품구매촉진 및 판로지원에 관한 법률｣ 제9조 및 동법 시행령 제10조 규정에 의한 직접생산확인증명서 정보인프라구축서비스(8111179901)를 소지한 업체
*직접생산증명서는 개찰일 전일까지 발급된 것으로서 유효기간 내에 있어야 함

바. ｢중소기업기본법｣ 제2조제2항에 따른 중소기업 또는 ｢소상공인 보호 및 지원에 관한 법률｣ 제2조에 따른 소상공인으로서 ｢중소기업 범위 및 확인에 관한 규정｣에 따라 발급된‘중소기업·소상공인 확인서’를 소지한 자

6. 물품공급 및 기술지원협약

가. 계약자는 CCTV 관제설비 간 원활한 연동 및 운영기반 지속 유지를 위해 통합관제센터 CCTV 통합 운영 VMS 공급사 ‘물품공급 및 기술 지원확약서’ 원본을 계약체결 후 7일 이내에 수요기관에 제출하여야 함

7. 문    의: 주식회사 센코 솔루션사업팀 (☎070-4772-5626)

제2장. 일반설명서

1. 적용범위

가. 본 설명서는 「스마트 교차로 및 주요도로 CCTV 설치 공사 사업」에 적용하는 일반사항이며, 구축 관련 장비 및 부속자재를 포함한 일체의 구입, 공급, 설치, CCTV 통합 연계,시운전, 하자보증, 하자보수, 교육 등에 대하여 적용한다.

2. 기술기준 및 적용법규

가. 본 설명서에 명시되지 않은 사항은 아래 규정한 제 규정을 만족하여야 한다.

1) 정보통신공사업법 및 동법 시행령

2) 소프트웨어산업진흥법 및 동법 시행령

3) 전기통신사업법 및 동법 시행령

4) 전기통신기본법 및 동법 시행령

5) 전기통신설비 기술기준

6) 전기용품 안전관리법 및 전기설비 기술 기준령

7) 한국공업규격(KS)

8) 기타 이에 준하는 법령

3. 계약자의 의무

가. 감독공무원(감독관)

1) 감독관이라 함은 제작설치의 계약 이행을 감독하기 위하여 주식회사 센코에서 임명한 감독관으로서 감독업무를 위임받은 자을 말한다.

2) 계약자가 납품․설치에 관한 통지, 연락, 보고 등을 할 경우에는 감독관을 경유한다.

3) 계약자는 감독관의 의사를 존중하고 항상 긴밀히 협의하여 공급․설치에 만전을 기하여야 한다.

나. 제출서류

1) 계약자는 다음사항을 계약 후 7일 이내에 감독관에게 제출하고 승인을 득하여야 한다.

가) 현장 실사를 시행한 후 최종 일정이 포함된 착수계 2부(세부공정포함)

나) 현장대리인 및 현장조직도(작업인력 상세현황, 재직증명서, 4대 보험 가입증명서 포함)

다) 설치계획서(사업상세일정 포함) 및 계약내역서

라) 대표자 및 사업 참여인력의 보안서약서

마) 통합관제 VMS 공급사의 물품 공급 및 기술지원 확약서를 발급 받아 원본을 계약 시에 주식회사 센코 감독관에게 제출하여야 한다.

바) 기타 감독관이 지정하는 서류 등

다. 사업에 대한 계약자의 의무

1) CCTV 설치에 수반되는 모든 비용은 계약자 부담으로 한다.

2) 설치 전․후 제반소요행정사항(해당관청의 인․허가신고 등)은 일체 계약자가 조치하며, 인․허가에 필요한 부대비용, 수전신청 관련 비용은 계약자 부담으로 한다.

3) 현장 CCTV 설치 중 발생하는 사고나 인체의 손상 또는 제3자에게 미치는 피해의 발생 시 즉시 응급조치를 취하고 감독관에게 통보하여야 하며, 작업 중 발생하는 일체의 사고 및 피해에 대하여 계약자의 책임으로 한다.

4) CCTV 설치와 관련하여 인원의 소홀, 태만, 잘못된 행위로 인하여 계약 수행중 또는 계약수행으로 인하여 발생한 상해, 사망 등의 안전사고가 발생 할 경우 이에 대한 책임, 손해, 클레임 소송은 계약자의 책임으로 한다.

5) 계약자 또는 계약자의 하도급자나 그 대리인의 소홀, 태만, 잘못으로 인하여 계약의 수행 도중 또는 수행으로 발생한 손실, 위해, 손상은 계약자의 책임으로 한다.

6) 계약자는 시스템의 성공적인 설치를 위하여 주식회사 센코에 성실히 의견을 제시하여야 하며, 주식회사 센코가 수행하는 설치작업 및 시험에 대한 기술 지도와 지원에 대한 책임을 져야 한다.

7) 계약자는 주식회사 센코의 규격을 만족시키기 위해 공급하는 장치의 엔지니어링 및 설계에 대하여 전적으로 책임을 져야 한다.

8) 계약자는 이 계약에 의해 공급된 장치 등의 설치, 시험에 대하여 책임을 져야 한다.

9) 주식회사 센코가 본 시스템을 확장하거나 타 장비를 접속하고자 하는 경우 계약자는 이에 대한 인터페이스가 가능하도록 관련 기술을 지원하여야 한다.

10) 계약자는 상기 사항 외의 주식회사 센코의 회계규정을 사전 숙지하여야 하며, 동 내용은 계약조건으로 효력을 발생한다.

라. 사업시행

1) 계약자는 승인된 예정공정에 따라 사업을 추진해야 한다.

2) 본 사업은 사업수행계획서 및 설명서에 준하여 사업을 시행하되 사업수행 계획서 및 설명서에 명기하지 않은 사항이라도 현장 사정상 필요로 하는 것은 감독관의 지시에 따라야 한다.

3) 작업진척이 예정공정보다 지연되었을 시에는 감독관 지시에 따라 인력과 장비 추가 등 사업추진에 필요한 조치를 취해야 한다.

4) 계약자는 계약서류에 특히 지정된 경우를 제외하고는 사업 시행에 따라 생기는 모든 민사․형사상 책임을 져야 한다.

5) 계약자는 공사 완료 시까지 작업시설물을 관리할 책임이 있다.

6) 손상을 받은 작업부분 또는 표준 이하 시공 부분은 계약이 요구하는 대로 감독관이 만족할 때까지 계약자가 대체 또는 복구하여야 한다.

7) 주식회사 센코는 스마트 교차로 및 주요도로 CCTV 설치 관련 설계 내용이 본 규격서에 요구되는 성능을 수용할 수 없다고 판단될 경우 계약자에게 설계변경을 요구할 수 있으며, 계약자는 합당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다.

마. 사업의 관리

1) 사업수행책임자

가) 계약자는 사업 착수와 동시에 전담기술팀을 구성한 후 해당 분야별로 기술자를 지정하고, 그 중 1명을 사업수행책임자로 선임하여야 하며, 주식회사 센코의 승인을 받아야 한다.

나) 사업수행책임자는 사업수행에 필요한 제반 지식과 경험을 갖고 있어야 하며 감독관의 지시에 따라 각종 업무와 안전관리, 보안 등에 대한 책임을 담당해야 한다.

2) 작업시간

가) 계약자는 현장여건에 따라 작업시간의 연장․단축․야간작업 등 필요 시 감독관의 지시가 있을 경우에는 특별한 사유가 없는 한 감독관의 지시에 따라야 한다.

3) 안전조치

가) 작업장 내에서는 필요한 안전조치를 취하고 안전수칙을 준수하여야 한다.

4) 보안대책

가) 계약자는 본 사업에 참여하는 모든 자에 대하여 보안서약서를 제출하여야 한다.

나) 계약자는 관련 설계서, 도면 등 제반자료에 대하여 주식회사 센코가 지정하는 자에게만 열람시킬 수 있으며, 준공 즉시 제반 자료를 주식회사 센코에 반납해야 한다.

다) 주식회사 센코는 계약자의 보안대책 이행여부를 수시로 확인한다.

5) 공정보고 및 관리

가) 정기보고

- 다음사항이 포함된 사업수행 공정을 작성하여 일일보고 및 주간단위 추진내역 및 계획을 서면으로 작성, 감독관에게 보고하여야 한다.

․ 사업 추진상의 현안 문제점 및 대책

․ 기타 감독관의 지시사항에 대한 조치결과 등

․ 작업자 동원, 작업내용, 진척상황, 장비반입 현황, 특기사항 등

나) 공정진도가 계획에 비해 현저하게 부진하다고 판단되거나 감독관의 지시가 있을 경우에는 투입인력을 최대한 보강하여 공정에 차질이 없도록 조치하여야 한다.

6) 사업의 변경 등

가) 설계변경

- 사업시행 중 현장여건의 변동으로 설계변경이 요구될 경우 감독관과 협의하고, 주식회사 센코의 승인을 받아야 한다.

나) 사업내용 및 기간 등 변경

- 다음의 사유가 발생한 경우에는 주식회사 센코의 지시에 의하여 사업의 내용을 변경하거나 사업기간 등을 변경할 수 있다.

․ 수요기관에 의하여 사업전체에 관련된 중대한 변경 사유가 발생한 경우

․ 천재지변으로 작업이 불가능할 경우

․ 기타 필요하다고 인정될 경우

7) 사용자재

가) 자재는 K.S 또는 국제적으로 인정되는 규격품을 사용하여야 한다. 내역서 및 설명서에 제시한 규격과 동등 또는 동등 이상의 제품이어야 하며 납품 이전에 감독관의 승인을 득한 후 사용하여야 한다.

나) K.S 제품이 없는 경우는 국내․외 기술기준에 적합하여야 한다.

다) 사업에 소요되는 각종 물품 및 부품은 신품이어야 하고, 최신 기술이어야 한다.

라) 비품 및 교체부품은 원래 공급한 부품과 같거나 동등이상의 기능을 발휘하여야 하며, 시스템 운용에 직․간접적인 영향없이 쉽게 교체되어야 한다.

마) 컴퓨터 및 각종설비는 법이 규정한 절차에 따라 전기안전시험, 형식승인, 전파장해 등 필요한 각종 시험을 필한 제품이어야 한다.

8) 작업현장

가) 작업현장에는 기술사양서 및 관련 공구, 계측기 등을 구비하여 설치에 최선을 다하도록 한다.

9) 폐기물의 처리(폐자재 등)

가) 계약자는 제작․설치 작업 중 발생된 부산물에 대하여는 감독관의 지시에 따라 처리하여야 하며, 일일작업 종료 시 현장을 깨끗이 정돈하여 감독관이 일목요연하게 확인할 수 있도록 해야 한다.

나) 공사 중 발생된 폐자재는 계약자 책임 하에 처리하여야 하며 처리 시 소요되는 일체의 비용은 계약자 부담으로 한다.

10) 위반행위에 대한 조치

가) 다음과 같은 위반행위가 발생하였을 때에는 계약 위반행위로 간주하여 관계규정에 의하여 조치할 수 있다.

① 제반 지시사항을 기한 내에 성실히 이행하지 않을 때

② 계약기간 내에 완료할 능력이 없다고 인정되거나 현저하게 공정이 미달될 때

③ 사업을 성실하게 수행하지 못하거나 부주의로 인한 과실이 인정될 때

④ 보안과 관련된 사항을 위반하였을 때

4. 사고방지대책

가. 현장관리

1) 작업 현장은 관계자 외 출입을 금지하여야 하며, 특히 각종 사고방지를 위해 현장대리인은 현장관리를 철저히 하여야 한다.

2) 기타사항은 주식회사 센코와 협의하여 진행한다.

나. 안전수칙 준수

1) 개요

가) 계약자는 산업안전보건법에 따른 산업재해예방을 위한 기준을 준수하고, 산업재해 발생의 방지에 노력하여야 한다.

나) 설치현장의 안전보건을 유지하기 위하여 안전보건관리체제를 구성하여야 하며, 안전관리계획서를 작성하고, 수요기관에 제출하여 승인을 득하여야 한다. 또한, 안전수칙에 따라 작업 전 재해방지에 필요한 주의교육 등으로 충분히 주지시키고, 항상 안전관리에 유의하여야 한다.

2) 위험과 조치

가) 배선 및 이동전선으로 인한 안전대책

① 배선 등 절연피복 상태유지

② 습한 장소의 이동전선은 절연효과가 확실한 것을 사용

③ 통로 바닥에서 배선 또는 이동전선 사용금지

④ 접속기를 설치 사용할 때에는 서로 다른 전압의 접속기는 상호 접속되지 아니한 구조로 사용하고, 습한 장소에 이용되는 접속기는 방수형 등 당해 장소에 적합한 것을 사용

나) 고소작업으로 인한 안전대책

① 자재 입․반출 경로를 사전에 계획

② 3m 이상 고소 작업 시는 사다리 차량의 주상작업대를 사용하여야 하며, 옥외의 케이블 포설 및 Pole 등의 작업 시는 사다리 차량 등을 이용하여야 한다.

③ 사다리 차량을 사용할 때는 안전고리 부착여부를 반드시 확인하여 작업자의 안전에 만전을 기하여야 한다.

④ 사다리 차량의 주상작업대의 발판은 틈이 없이 설치하고, 고정토록 하여 3m 이상일 경우 난간 대를 부착하여야 한다.

다) 협소한 장소 작업으로 인한 안전대책

① 손전등, 비상연락 수단을 미리 준비하여야 한다.

② 많은 인원의 출입을 금하며, 외부에 감시자를 배치하여야 한다.

③ 좁은 공간에서는 흡연을 금지하여야 한다.

라) Pole 설치 시 안전대책

① Pole 설치용 사다리 차량 등을 미리 준비하여야 한다.

② Pole을 세우기 위한 장비를 구비하여야 한다.

③ 고소작업이므로 특히, 안전에 유의하여 2인 1조로 작업하여야 한다.

④ 한국전력에 전원공급 요청 후 전원 관리 담당자를 선임하여 철저히 관리하여야 한다.

마) 시험에 따른 안전사항

① 전기 통전 시 Main Switch는 시공자가 철저히 관리하고, 반드시 잠금 장치를 확보하여야 한다.

② 타 작업자 등이 함부로 손대지 않도록 안전 교육을 실시하여 작업자에게 주지시켜야 한다.

③ 전기 통전, 정전 등을 계획한 일정은 전체 설치관리자에게 사전에 통보하여야 한다.

바) 전기에 따른 안전대책

① 기기의 절연 및 접지시설을 하고, 안전장비를 사용함으로서 사고를 예방하여야 한다.

② 50V 이상 전압이 신체에 접촉되는 것을 막기 위해 임시적으로 절연체를 감아두어야 한다.

③ 특정 작업의 우발적인 것에 의한 전압사고로 피해가 있을 시 회로의 전압을 제거하여야 한다.

④ 구조물과 통로의 전기수리는 전원을 끄고 작업에 임하여야 한다.

사) 정전기에 따른 안전사항

① 정전기 방지시스템의 품목을 불필요하게 손이나 기타 대전된 표면에 근접시켜서는 아니 된다.

② 정전기 안전 처리된 작업장이 아니면 항상 유닛을 작업대 위에 두어야 한다.

③ 작업장에서 불필요한 물건은 정리․정돈을 철저히 한다.

④ 부품의 리드를 접촉하는 모든 도체는 항상 접지시켜야 한다.

⑤ 습도조절기나 이온화 장치만으로 모든 것이 해결되는 것이 아님을 명심하고, 여러 대비책을 병행하여야 한다.

⑥ 손목 띠의 저항을 자주 점검하여 적당한 레벨로 맞추어야 한다.

⑦ 정전기 미터로 작업장을 조사하여 적절한 대비책을 세워야 한다.

⑧ 접지 되었더라도 작업자는 자신이 피해의 원인이 될 수 있음을 명심하여야 한다.

다. 재해방지 등

1) 작업자의 부주의로 인하여 발생하는 안전사고는 직․간접의 모든 비용을 계약자가 부담하며 주식회사 센코에 손해배상 등의 청구를 할 수 없고, 안전사고가 발생함으로써 수요기관의 비용(배상 등) 발생이 예상될 경우에는 계약자가 그 배상 금액 범위 내에서 상계하여야 한다.

2) 물품설치 시에 발생 될 수 있는 안전사고에 대비하여 산재 및 고용보험이 가입된 인원을 투입하여야 한다.

라. 안전관리자의 선정

1) 계약자는 안전관리책임자를 선정하여 착공과 동시에 수요기관에 제출하여야 하며, 재해방지책임자 또는 담당자를 수요기관에서 부적당하다고 인정하는 경우에는 즉시 능력을 갖춘 관리자를 교체, 선정하여 설치현장에 상주함으로써 설치 전반에 대한 재해방지 대책을 수립, 시행하여 작업자의 안전에 관한 모든 책임을 진다.

마. 안전관리 및 안전교육

1) 안전관리

가) 계약자는 본 설치에 종사하는 근로자의 안전관리에 유의하며, 현장대리인으로 하여금 하기 사항의 준수여부를 점검하여야 한다.

① 폐자재 및 폐기물 처리 관련사항

② 위험표지판 설치 여부

③ 안전수칙에 대한 교육 및 안전 직무교육 실시 여부

2) 안전교육

가) 계약자는 현장 작업자에게 설치 작업 전 매일 안전교육을 실시하고, 현장에서는 안전모 및 안전장구 등을 반드시 착용하여야 하며, 안전사고로 인한 인적․물적 피해가 없도록 주지시켜야 한다.

바. 사고의 책임

1) 설치작업에 영향을 미치는 사고나 인체에 손상 또는 제3자에게 피해를 미치는 사고발생 시는 즉시 응급조치를 취하고 감독관에게 통보하여야 하며, 작업 중 발생하는 일체의 사고 및 피해에 대하여는 계약자가 책임을 진다.

5. 개통 및 시운전

가. 계약자는 장비설치 완료 시 각 장비의 기능과 이에 따른 검사 및 시운전에 합격하여야 하며, 필요 시 관계기관에 검사 및 시험을 의뢰할 수 있다.

나. 계약자는 모든 장비의 검사 및 시운전을 수행하기 위해 필요한 인원, 자재 및 시험장비를 제공해야 하며, 이에 소요되는 제반경비는 계약자의 부담으로 한다.

다. 계약자는 시운전의 진행에 대한 모든 책임을 져야 한다.

라. 계약자의 장비설치 운영 시험은 주식회사 센코가 입회하여 항목별로 시행하여야 하며, 시험결과 보고서를 첨부하여 서면으로 제출하여야 한다

마. 시운전에는 주식회사 센코 인수 요원들이 참석하여 시운전과정을 참관하고 결과를 확인할 뿐만 아니라 성능 확인 상 필요한 항목을 추가로 지정하여 지시할 수 있다.

바. 시운전 중 발견된 오동작 및 미비점에 대하여 계약자는 수리 및 교체 등 즉시 보완하여야 하며, 주식회사 센코 측의 입회하에 재시험 결과가 확인되어야 한다.

6. 물품검수

가. CCTV 설치 등 계약사항을 모두 이행한 후 정상 가동된 시점에 즉시 시운전을 실시하여야 하며, 시운전 기간 동안 이상이 없을 경우 물품검수 한다.

나. 계약자는 준공 제출 시 다음서류를 첨부한다.

1) 준공도서- 2부

2) 설치계획서 - 2부

3) 설치 사진첩(설치 전, 중, 후 구분) - 2부

4) 하자관리 지침서 및 장애대응 요령 - 2부

5) 교육 관련 문서 및 장비별 사용설명서 - 2부

6) 장비 보증서, 시험성적서, 보안확약서 - 1부

7) 인․허가 관련 발급 받은 신고 및 인․허가 필증 원본 - 1부

8) 관련 파일을 모두 담은 CD 또는 USB - 2매

7. 품질 및 하자보증

가. 장비의 품질보증 기간은 검수 완료일로 부터 1년(H/W 1년, S/W 1년)으로 하고, 동 기간 중 결함 등 하자가 발견될 경우 계약자는 해당 장비 또는 부품을 수리하거나 동일 신품으로 교환하여야 한다.

나. 계약자는 품질보증 기간 동안 신속․정확하게 하자보수 하여야 한다.

다. 계약자는 공급된 시스템이 설계 상 어떠한 결함도 없다는 것을 보장해야 한다.

8. 교육훈련

가. 계약자는 시스템 교육에 대한 모든 책임을 진다. 주식회사 센코의 운영요원이 시스템을 원활하게 운영하고, 응급조치 등을 할 수 있도록 해당 시스템의 교육계획서를 제출하여 사전에 승인을 취득하여야 하며, 제반비용은 계약자가 부담한다.

나. 교육 자료는 CCTV 설치 완료 후 각 시스템별, 장비별 동작개요, 기능, 운영방법의 이해, 유지보수에 필요한 모든 사항, 기능복구, 고장복구과정, 구성불일치, 사용자 에러에 대한 처리방법 및 사용자 관리부분 등의 내용이 포함되어야 한다.

9. 하도급 금지

가. 계약자는 계약 후 설치작업의 전부 및 일부를 타인 또는 제3자에게 하도급 할 수 없다.

나. 하도급 예외적으로 허용되는 경우(단, 반드시 발주자의 서면 승낙 필요)

1) 발주자가 품질이나 시공 상의 능력을 높이기 위하여 필요하다고 인정하는 경우

2) 설치작업에 사용되는 자재를 납품하는 사업자가 그 납품한 자재를 설치하기 위하여 공사하는 경우

10. 계약자 부담

가. 다음 사항에 소요되는 비용은 계약자 부담으로 한다.

1) 기술사양서에 명시된 제작 설치에 소요되는 비용

2) 기술사양서에 표시 안 된 것이라도 시공 상 필요한 자재 및 작업

3) 각종 시험과 검사

4) 관련기관에 제출되는 사항 등

5) 기타 설계서 및 도면 등 제반서류 제작에 소요되는 비용

11. 기타사항

가. 과업의 항목 및 주요내용의 누락 또는 불분명한 사항은 발주기관과 협의하여 결정토록 하되, 상호 이견이 있을 때에는 과업의 목표에 부합되는 범위 내에서 발주기관의 해석과 지시에 따라야 한다.

나. 발주자는 계약자의 품질보증 및 수행과정의 적정여부를 수시로 점검, 확인할 수 있으며, 이의 시정을 요구할 수 있다.

다. 법규나 규정, 계약상 명문규정이 되어있지 않은 사항은 신의성실의 원칙에 따른다.

제3장. 특별설명서

1. 사용재료 및 제작기술

가. 모든 기자재는 부속품의 검사 또는 교체 시 적절한 작업이 가능하도록 설계하여야 한다.

나. 모든 기자재 및 소프트웨어의 구성과 기능은 계약에 명시한 규격서 조건에 일치하고 시스템 종합성능 발휘와 수행업무 처리가 완전해야 하며, 기자재는 최신기술에 입각하여 제작 및 공급해야 한다.

다. 공급설비는 현지의 강풍, 강우 및 추위에 충분히 견딜 수 있도록 설계 제작 하여야 한다.

라. 옥외에 사용되는 함체 및 볼트는 녹슬지 않게 도금처리를 하여야 하며, 필요시 옥외 장치에는 송풍기 등을 구비하여 설치하여야 한다.

마. 기자재의 설계, 재료선택 및 제작기술은 KS 규격 또는 기관/협회에서 제시한 동등 규격 이상이어야 한다.

바. 계약서 기술사항에 자세한 언급이 없더라도 개념이 정의된 사항은 시스템 동작 및 성능을 완전하게 발휘하는데 필요한 부수 기자재 및 소프트웨어를 계약자가 책임지고 공급해야 한다.

사. 각 장치 그룹별 상세 사용재료 및 제작기술은 “자재 설명서”의 요구에 따라야 한다.

2. 전기적인 설계 요구 조건

가. 계약자는 설비 설계 시 간선 케이블에서 발생하는 정격의 ±10% 전압강하를 보전할 수 있도록 장치의 설계에 반영하여야 한다.

나. 각 장치는 설치현장의 주위환경에 신뢰성과 안정성 등 기능 수행에 지장이 없도록 하여야 한다.

다. 전기수전신청 및 작업은 전기공사면허를 보유한 업체(전기공사 하도급시 감독과 허가 및 승인)가 진행하여야 하며 완료 후 전기안전공사를 통해 개소별 사용전점검 확인증을 제출하여야 한다.

3. 장비함체 설치조건

가. 내부 배선은 안전하고 완전하게 설치하여야 하고, 보수가 용이하도록 표시된 케이블이나 표시찰을 사용하여야 하며, 함체는 눈․비로부터 방수가 되도록 제작되어야 한다.

나. 내부에 사용할 도료는 불연성 재질을 사용하여야 한다.

다. 외부 케이블과 연결할 수 있도록 인출‧입구가 있어야 한다.

4. 기기의 설치

가. 적용범위

1) 기자재의 설치 및 이를 위한 현장조사, 제반 기초 시설설치

2) 구멍 뚫기, 각종 배관․배선, 부대품 준비, 콘크리트 타설, 터파기, 되메우기, 피뢰접지설치, 각종 기기의 설치와 기타 부착물들을 견고히 부착시키는데 필요한 제반 작업

3) 모든 기기는 도면과 현장여건을 확인하고서 적정한 위치에 표시작업을 한 후 설치 위치를 결정하여야 한다.

4) 도면과 불일치하거나, 시공 상 원 설계 내용대로 시공하기 어려울 경우에는 감독관과 협의 후 주식회사 센코의 변경 승인을 득한 후 시공하여야 한다.

나. 설치조건

1) 설치일반

공급하는 기자재를 포함한 모든 제품은 본 설명서와 감독관의 지시에 따라 설치하여야 한다.

2) 기기 위치

가) 배선과 케이블 루트는 기기의 구조, 조건, 간섭 여부, 전기 종단 위치에 따라 결정하여야 하며, 운전과 유지관리 상 접근이 용이한 곳에 설치하도록 한다.

나) 현장 여건 상 위치나 배치의 합리적 변경이 필요하거나 주식회사 센코가 위치변경을 요구하는 경우 계약자는 이에 대한 제반조치를 취하여야 한다.

다) 습기, 부식성 가스, 가연성 가스, 진동, 침수 등의 위험이 없는 장소를 선택하여야 하며, 부득이 상기의 악조건 하에서도 기기 설치를 하지 않으면 안 될 경우 감독관과 협의하여 보안 대책을 강구하여야 한다.

3) 배관, 케이블 및 현장배선

배관 시공은 설계도면에 의하여 시공하고, 도면에 명시되지 않은 사항은 현장여건, 건물의 구조 및 위치 등을 고려하여 배선설치를 하는데 지장이 없도록 하여야 한다.

4) 보조장치

설치방법을 포함한 추가 내용의 변경서류를 시공 전에 주식회사 센코에 제출하여 승인을 득하여야 한다.

5. 배관, 배선 작업

가. 개요

기기간의 배선, 접속 및 배관작업은 본 시스템의 성능을 결정하는 중요한 요인의 하나로서 화질불량 혹은 기기 성능에 영향을 미칠 수 있으므로 설계도면의 배관 및 배선도를 기준으로 확실히 숙지한 후 작업에 임하여야 한다.

나. 배관․배선 작업 일반

계약자는 모든 현장설치 구성품과 조립품을 아래 조건에 따라 설치 연결하도록 한다.

1) 본 설치의 배관․배선에 관한 사항은 전기통신 옥내․외 배선설치의 규정에 따라 시공하여야 한다.

2) 계약자의 현장대리인 또는 기술자는 시공 전에 설치작업자에게 반드시 기술교육 또는 기술지원을 하여야 한다.

3) 설치작업자에게 승인 제작도면과 설치에 필요한 자료 전체를 제공하여야 한다.

4) 옥내․외에 포설하는 케이블은 배관을 사용하여 외부적인 각종 환경변화 및 인의적인 요인으로부터 보호되어야 하며, 그러지 못할 경우는 반드시 그에 대한 조치를 강구하여야 한다.

5) 전원선은 동축선 및 신호선과 반드시 분리시켜 전기적인 영향을 주지 않도록 포설 하여야 한다.

6) 신호선로를 포함한 모든 케이블류는 배관에 인입하여 포설 하여야 한다.

7) 가능한 이음이 발생하지 않도록 하여야 하며, 부득이한 경우는 반드시 방수처리 하여야 한다.

8) 추후 유지보수를 감안하여 모든 배선 또는 배관에는 영구적으로 식별이 가능한 표시찰을 부착시켜야 한다.

9) 모든 배선과 배관은 미려하게 배치하고, 케이블 타이 등으로 견고히 지지 시켜야 하며, 감독관의 별도 승인이 없는 한 이음부위 없이 단말과 단말을 연결하여야 한다.

10) 전선관 지중 매설시 전기, 통신 전선관은 분리하여야 한다.

다. 표식처리 및 선로정리

1) 배선입선 작업 시 사용 기기의 종류 및 내역을 배선 시작부분과 종단부분에 표식 처리하여야 한다.

2) 배선표식은 견출지, 라벨터치를 사용하여 표식처리 후 투명한 테이프로 밴딩 처리하여야 한다.

3) 배선 입선작업 완료 후 배선 정리정돈을 하여 배선 손상을 방지하기 위한 보호장치를 구비하여야 한다.

4) 선로정리는 진동과 차후의 유지보수를 감안하여 30cm 정도 여유 있게 정돈 한다.

라. 케이블

1) 케이블은 전파의 누설 또는 외부전파 침투차단을 위해 차폐성능이 우수하고, 전송손실이 적은 종류를 선택하여야 한다.

2) 케이블포설은 배선방법에 따라 케이블 루트를 선정하고, 케이블 허용 곡률반경을 유지하여야 하며, 케이블에 손상을 주지 않도록 포설에 주의하여야 한다.

3) 케이블을 포설할 경우 케이블의 장력으로 인한 케이블 특성변화 등 여러가지 문제를 방지하기 위하여 반드시 배관에 입선하여 포설하여야 하며, 그러하지 못할 경우는 자기지지형 케이블을 사용하거나 50cm 간격으로 U자 형 새들 또는 케이블 타이 랩으로 고정하여야 한다.

4) 비닐절연체는 도체 위에 동심원상으로 피복 하여야 하고, 사용상 유해한 홈이나 기포가 없어야 한다.

5) 연동테이프의 표면은 침공, 박피 등 결함이 없어야 하며, 연동테이프가 연결되는 부분은 반드시 용접하여야 한다.

마. 커넥터(Connector)

1) 커넥터의 특성

가) 커넥터는 내구성이 좋고, 특성변화가 없어야 하며, 특히 접촉저항이 적고 결합시 빠지거나 헐거워지지 않는 것을 사용하여야 한다.

나) 방수와 방습에 우수하고, 외부의 영향을 받지 않는 견고한 것을 사용하여야 한다.

2) 커넥터의 단말처리

커넥터를 조립하여 기기에 접속시킨 후에 열 수축 튜브를 사용하여 방수, 방식, 연결개소 풀림 등 커넥터의 단말처리를 하여야 한다.

6. 접지공사

가. 개요

1) 현장설비의 접지는 장비의 보안을 위한 접지이므로 철저히 본 설명을 준용하여야 하며, 전원/통신/함체접지는 100Ω 이하의 접지(3종)를 하여야한다.

나. 주요 자재

1) 접지봉

가) 구  조 : 본체, 슬리브, 리드선으로 구성되어야 한다.

나) 본  체 : KS D 3503(일반구조용 압연강재) 제2종 SS41

다) 리드선 : KS C 3103(전기용 연동연선)

2) 접지봉 조건

가) 본  체 : 강봉에 두께 0.25mm 이상의 전기동이 동심원상에 완전 일체로 부착된 것으로서 연결점이 없고 동표면이 매끄럽고 흠, 갈라짐이 없어야 하며 동의 순도가 99.9% 이상이어야 한다.

나) 리드선 : 공칭 단면적이 38㎟의 연동연선(KS C 3103)으로서 길이는 30㎝이어야 한다.

3) 접지선

가) 피복동선은 KS C 3102(GV 절연전선)급 이상의 규격품을 사용하여야 하며 접지봉 및 접지동판 상호간을 연결하는 연동연선은 KS C 3103(전기용 연동연선)이어야 한다.

나) 접지선 연결 슬리브 접지봉 리드선과 접지선(연동연선) 상호 간을 압착 접속 할 때에는 동으로 된 접지선 연결 슬리브를 사용하여야 한다.

다) 접지동선의 접지선을 접지반 또는 장비의 외함에 결합시킬 때에는 인청동의 볼트, 너트를 사용하여야 한다.

4) 접지저감제 시공

가) 접지 저항의 최소화

나) 접지시설과 대지의 접속

다) 접지시설 효율의 장기 안정

라) 과도전류를 충분히 흘려보낼 수 있는 용량일 것

마) 낮은 임피던스 특성을 가질 것

5) 접지체 이격거리

가) 가공 및 지중 송전선의 지락사고 시 전기통신 시설의 대지 전류상승 제한치는 유도전압 제한치 이하가 되어야 한다.

① 발전소 및 변전소 접지체로부터 수 백m 이격

② 송전선 접지체로 부터 60m 이상 이격

③ 특고압 배전선(22.9KV)으로 부터 10m 이상 이격

④ 접지선은 반드시 전원선과 별도로 매설 하여야 한다.

6) 접지봉 매설

가) 시공 시 접지봉의 머리가 버섯 형태로 되지 않도록 하며, 피막이 되어 있는 경우 피막이 벗겨지지 않도록 조심하여 한다.

나) 접지봉의 매설 간격은 접지봉 길이의 2배를 기준으로 하여야 한다. 단, 장소가 협소하여 여의치 않은 경우에도 최소한 1배 이상이 되도록 설치하여야 한다.

다) 접지선(연동연선)과 지표와의 간격은 60㎝ 이상이 되도록 지하에 매설하여야 한다.

7) 접지봉 매설 방법

[그림] 접지봉 매설방법

30Cm

60Cm

15Cm

가) 접지봉을 지하에 매설할 때에는 그림과 같이 직경 30㎝, 깊이 60㎝이상 굴착한 후 접지봉을 15cm 타설한다. 그리고 접지용 리드선으로 지상 연결 시공한다.

8) 접  속

가) 리드선과 접지선, 매설 접지선 상호 간 접속 접지봉 리드선과 접지선간 그리고 매설접지선 상호간의 접속은 연결 슬리브를 사용하여 압축기로 완전일체가 되도록 압착시켜야 한다.

나) 피복동선의 분기는 클램프를 이용하여 T분기를 시행하며, 접속 시에는 분기할 접지선 부분의 외피를 제거한 후 클램프 내부 접속부의 접속저항이 최소화 되도록하며 외형을 미려하게 한다.

7. 기타 공사

가. 포항철강산단 통합관제센터 구축 사업으로 설치된 수해방지 시스템, 환경감시 CCTV, 기상측정기 일부 지점 이전 설치 작업을 주식회사 센코 감독관과 협의하여 수행하여야 한다.

나. 기 설치된 수해방지 시스템 9개소 철거 후 지정한 장소로 이전 설치하고 설치 환경에 필요한 추가 구조물에 대한 비용은 본 사업에 포함되어 있음으로 수요기관에 지시에 따라야 한다.

다. 기 설치된 환경감시CCTV 및 기상측정기도 철거 후 이전 설치하고 해당 비용은 본 사업에 포함되어 있음으로 수요기관에 지시에 따라야 한다.

제4장. 기술요구사항

1. 일반사항

가. 포항철강산단 통합관제센터 CCTV 통합운영 프로그램과 호환성, 확장성, 경제성, 유지관리 측면 등을 고려하여 H/W, S/W 등 시스템을 구축하여야 한다.

나. 통합관제센터와 현장 CCTV 간의 통신방식은 국가 CCTV 전용망으로 구축한다.

다. 모니터링과 레코딩을 위한 영상 품질을 최적의 상태로 지정하여 효율적인 네트워크 운영이 가능하여야 한다.

2. 일반기능 요구사항

가. 물리적․소프트웨어적으로 통합․확장하여 최상의 성능을 발휘할 수 있도록 시스템을 구성하여야 하며, 통합관제센터와 완벽하게 호환되어야 한다.

나. CCTV 시스템은 현장 설비 및 통합관제센터 설비, 전용망 연동 설비 등으로 구성되며 요구된 기능을 최적으로 수행할 수 있도록 구성하여야 한다.

다. 통합관제센터 내에서 실시간 관제 및 백업(저장)이 가능하도로 기술지원을 해야한다.

라. 통합관제센터와 현장 CCTV 간 통신망은 국가 CCTV 전용망 구성하며, 여유율, 데이터량, 확장성 등을 고려하여 최적의 통신망을 구성하여야 한다.

마. 현장 여건에 따라 광케이블 거리, IP주 신설, 한전주 사용승인 등 경로변경이 발생될 수 있으며, 이에 따른 모든 비용은 본 사업에 포함된다.

바. 통합관제센터와 현장장비 간 연계하여 양방향 실시간 통신이 가능하여야 한다.

사. 통신장비는 전파법령이 정한 기술(규격, 장비, 성능, 온도, 습도 등에서 안전성 확보)에 적합하여야 하고 상호 호환이 가능하여야 한다.

3. 현장시스템 기능 요구사항

가. 모든 설비(하우징, 브라켓, POLE) 등은 전천후 옥외형으로 부식되지 않고 외부 충격에 강한 재질이어야 하며, 하우징은 완전 방수형으로 제작되어야 한다.

나. 카메라 등은 교차로 신호등, 주요도로 신호등에 설치하고 완벽한 방수, 방진을 위해 조립형이 아닌 하우징 일체형 카메라를 사용해야 하며 낙뢰로부터 시설물을 보호할 수 있는 기능이 있어야 한다.

다. 연계 설치되는 카메라는 메인 개소의 광스위치에서 UTP를 이용하여 연계하여야 한다.

라. ARM은 카메라 주변 현장의 최대 촬영각을 확보할 수 있도록 현장 여건에 따라 적용하여 설치하여야 한다.(단, 도로교통법시행령 및 국토해양부령 ‘도로의 구조․시설 기준에 관한 규칙’ 등에 준하여 카메라 설치 높이를 고려하여 설치)

마. 함체는 좁은 골목길 등 통행에 불편이 없도록 위치를 선정하여 지정 폴에 고정시킨다.

바. 안내표지판은 누구든지 쉽게 인식하도록 함체에 부착하여야 하되, 함체 이용이 불가능할 경우에만 안내표지판을 별도로 설치한다. 안내표지판에는 공공시설물 등의 설치 및 건립비용 공개에 관한 조례에 따라 시설물명, 설치일시, 시공업체, 설치 비용, 관리부서를 함체에 명시한다. 구체적인 내용은 주식회사 센코와 협의한다.

사. 실외형 함체는 지면으로부터 최소 1m 이상 높이에 설치한다.(현장여건에 따라 변경가능)

아. 모든 시설물 설치시 『도로의 구조시설 기준에 관한 규칙』에 따라 차도의 시설한계 높이(4.5m 이상)를 유의하여 시공한다.

자. 암대 설치시 와이어, 턴버클을 이용하여 폴 기둥에 견고하게 연결하여야 한다.(5m 이상 시 와이어 2조 사용)

4. 주요장비 세부 규격

가. 현장 시스템 : 주요 장비(CCTV, 함체 등)는 주식회사 센코에서 제공한다

나. 스마트 교차로

번호	품 목	규 격	비 고
1	BULLET CCTV	• 1/1.8" 8MP CMOS • 최대해상도 3840 x 2160(4K) • 4.5~10mm(2.5배) 전동 가변 렌즈 • IR 가시거리 30m, WDR 120dB
2	제어함체	옥외형, SUS 304 원격 도어 잠금장치 현장 맞춤 제작 사양	교차로 개소당 1개
3	AI Edge device	AI 모듈 탑재 4차선 통행차량 이벤트(차량종류, 방향 등) 검출 통합 이벤트 뷰어 S/W(이벤트 수신 및 통행량 통계 기능)
4	Pole ARM 부착형 브라켓	옥외형, STS 304 현장 맞춤 제작 사양
5	전원관리장치	2CH AC 원격 전원 제어장치 4CH 원격 전원제어 장치 자동복구형 누전차단기 30A 전원 + 통신 서지보호기
6	환경감시 유니트(RT)	충격감지 센서 온습도 모니터링 적외선 문열림 감지센서
7	산업용 보안 유니트(RT)	10/100/1000 BASE-T 8Port(PoE) 1000 BASE-X SFP 2Port 포트별 전력공급 시간을 지정할 수 있는 PoE 스케줄링 기능 점보프레임 9K 이상 제공 지정된 IP 만 네트워크에 접속할 수 있도록 사용자 IP 대역 설정 기능을 제공 DoS/DDoS, Flooding, Scanning 등의 공격에 대해 탐지 차단 시간 설정이 가능 다수의 CCTV 카메라 비밀번호를 일괄적으로 변경 할 수 있는 컨트롤러를 제공

다. 주요도로 관제 CCTV

번호	품 목	규 격	비 고
1	CCTV	• DUAL LENS TYPE/Approx. 2.38 Mega pixels /이미지 센서:1/2“ Sony Progressive Scan CMOS(Main) 1/2” Sony Progressive Scan CMOS(Sub) • 화각:51.1°(W) ~ 5.0°(T)(Main) /102.5°(W) ~ 59.8°(T)(Sub) • COLOR: 0.005 Lux@F1.5, • B/W: 0.0005 Lux@F1.5, 0 Lux (IR) • TTA 인증
2	제어함체	• 재질: 스테인레스 스틸 • 함체 내 온도보정을 위한 Fan 내장